Владимирский  государственный университет

## Очистка сточных вод

# Владимир 2001

Министерство образования Российской  Федерации

Владимирский  государственный университет

Кафедра Экологии

## Очистка сточных вод

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию

Составители

Н. В. Селиванова

Н.А. Андрианов

Владимир  2001

УДК 518.12(076.5)

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент

Владимирского государственного университета

Р. И. Батыгина

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Владимирского государственного университета

Очистка сточных вод: Метод. указания к курсовому и дипломному проектированию/  Владим. гос. ун-т; Сост.: Н. В. Селиванова, Н. А.. Андрианов. Владимир, 2001.       с.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с учебными планами для дисциплин «Рациональное водопользование» и «Промышленная экология» (специальность 320700) и «Прикладная экология» (специальность 013100).

Предназначены для студентов всех форм обучения.

Табл.    . Ил.    .         Библиогр.: 10 назв.

УДК 518.12(076.5)

Введение

### В настоящее время состояние вод, особенно в высокоразвитых странах, приняло угрожающий характер. Лучший вариант поддержания вод в чистом состоянии заключается в предотвращении их последующего загрязнения. В связи с этим ближайшие задачи заключаются в очистке загрязнённых бытовых и промышленных сточных вод и доведение их до состояния, отвечающего нормативам на воду хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения.

### Невозможно достичь требуемой глубины очистки воды каким-либо одним методом. Наибольшее распространение получили сочетания механической и биохимической очистки сточных вод. Ниже приводятся основные методы,  оборудование и его расчёт.

Механическая очистка сточных вод

Решетки применяются для улавливания крупных, нерастворимых, плавающих загрязнителей, которые могут засорить трубы и каналы.

Решетки бывают неподвижными, подвижными, а также совмещенными с дробилками. Наибольшее распространение имеют неподвижные решетки. Решетки изготовляют из металлических стержней и устанавливают на пути движения очищаемых вод под углом 60 - 75°. Зазоры между нимми равны 16 – 19 мм. Стержни могут иметь круглое или прямоугольное сечение. Стержни с круглым сечением имеют меньшее сопротивление, но быстрей засоряются, поэтому чаще используют прямоугольные стержни, закругленные со стороны входа воды в решетку.

Расчет диаметра трубы B, м:

B=4⋅Qπ⋅ωср,  где

Q  - расход воды, м3/с;

ωср- скорость движения воды в трубопроводе, м/с.

# Определение  живого сечения трубопровода FC , м2 :

FC=Q/ωср

Глубину воды  h, принимаем равной диаметру трубопровода B ⇒ h

Определение числа прозоров решетки n:

n≈1,1⋅Qb⋅h⋅ωпр

Высота решетки Bр, м, равна:

Bр=b⋅n+S⋅n−1.

Из формулы l1=Bр⋅B2⋅tgϕ, где ϕ=20º

l1 = 1,37⋅Bр−B;

l2=0,5⋅l1;

l3≈1м; l4≈0.5м.

Определение потерянного напора hпот , м:

hпот=β⋅Sb4/3⋅sinα⋅ω22g⋅P, где

β	- коэффициент, учитывающий форму решетки (квадратные – 2,72; круглые – 1,72 ).

Принимаем квадратную форму решетки: β= 2,72;

α	- угол наклона решетки (α= 90º);

P – коэффициент, учитывающий увеличение напора и уменьшение живого сечения решетки за счет его засорения,

Песколовки применяют для предварительного выделения минеральных и органических загрязнений (0,2 - 0,25 мм) из очищаемых вод. В них крупные посторонние включения, например гравий, выпадают на дно медленно текущего потока. Скорость движения воды в песколовках не превышает 0,3 м/с.

Глубина песколовок 0,25 - 1 м.

Расчет длины песколовки L, м:

L=1000⋅K⋅ω⋅Hω0, где

ω	- скорость движения воды в песколовке (принимаем ω = 0,15 м /с);

H – высота песколовки, м;

ω0	- гидравлическая крупность, связанная с диаметром частиц, мм/с;

При dч=0,25 мм, ω0=23,5 мм/с;

K – эмпирический коэффициент, зависящий от гидравлической крупности, K=fω0.

Если ω0=23.5мм/с, то K=1.351.

Для выбора оптимальной длины песколовки, задаем  3 варианта H:

|  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
| ω |  |  |  |
| ω0 |  |  |  |
| L |  |  |  |
| B |  |  |  |

Определение ширины песколовки B, м:

B=FL, где

F –продольное сечение песколовки, м2.

F=Q/ω0, где

Q – расход воды, м3/с;

ω0 - гидравлическая крупность, связанная с диаметром частиц, мм/с.

Нефтеловушки. Одним из аппаратов первичной очистки от нефтепродуктов является нефтеловушка. Режим движения воды в ней должен быть очень спокойным 0,005-0,01 м/с, чтобы нефтепродукты, в зависимости от своей плотности, успели либо всплыть, либо опустится на дно. Для частичек нефти диаметром 80 -100 мкм скорость всплывания равна 1—4 мм/с. При этом всплывает 96 -  98°/о нефти. Продолжительность отстаивания не менее 2 ч.

Скорость всплытия нефтепродуктов ω0, м/с, равна:

ω0=ρH2O−ρнпрg⋅dч218⋅μH2O, где

ρH2O , ρнпр- плотность воды и нефтепродуктов соответственно;

принимаем: ρH2O= 1000 кг/м3;

ρнпр= 870 кг/м3;

g – ускорение свободного падения(g = 9.81 м/с2);

dч – диаметр частиц нефтепродуктов (принимаем dч = 0,095 мм =0,95⋅10−4м);

μH2O - динамическая вязкость воды (принимаем μH2O=0.001 Па⋅с).

Определение скорости осаждения для тяжёлых нефтепродуктов ωос, м/с:

ωос=ρнпр−ρH2O⋅g⋅dч218⋅μH2O,

принимаем: ρH2O= 1000 кг/м3;

ρнпр = 1100 кг/м3.

Расчет длины нефтеловушки:

L=a⋅ωω0h , где

ω - скорость движения воды в нефтеловушке (принимаем ω=6,4⋅10−3м/с );

a – коэффициент, зависящий от отношения ω/ω0(еслиω/ω0= 10, то а = 1,5 );

h – глубина рабочей проточной части нефтеловушки (принимаем h = 1–2 м).

Ширину нефтеловушки B находим из формул:

B=F/L,  где

F – площадь поперечного сечения нефтеловушки.

F=Q/ω0;

.

Ширина нефтеловушки не должна быть меньше 0,20 м.

Толщина нефтяной пленки 0,1мм = 10-4м.

Объем шлама:

Gнпр=Q⋅Снпр⋅α,  где

Q – расход  воды, м3/с;

Снпр- концентрация нефтепродуктов после выхода  из песколовки, кг/м3;

α- степень очистки (принимаем α=0.60−0.70 ).

.

Принимаем, что в шламе 80% воды:

Рассчитываем расход обводненного шлама.

Время сбора шлама τ= 1–24 ч.

Масса шлама, накапливающегося за время сбора, равна:

Мшл=Gшл⋅τ

Плотность обводненного шлама ρшл, кг/м3:

ρшл=xтв⋅ρтв+xH2O⋅ρH2O, где

xтв  и xH2O - массовые доли обезвоженной фазы шлама и воды в шламе соответственно;

ρтв и ρH2O - плотности обезвоженной фазы шлама и воды соответственно, кг/м3.

Рабочий объем емкости для сбора шлама равен:

Vраб=Мшл/ρшл.

Vгеом=1,2⋅Vраб3.

Определяем количество нефтеловушек, необходимых для очистки воды от нефти, с учётом степени очистки воды и заданной конечной концентрации нефтепродуктов. Например, Cкон после первой нефтеловушки равна

Ск1=Сн−Сн⋅α;

Усреднители – аппараты, усредняющие водные потоки по объемам и концентрациям примесей. Они ставятся обязательно после песколовок, так как трудно усреднить концентрацию взвешенных частиц во всем объеме аппарата.

Перемешивание в усреднителях можно осуществлять с помощью барботажа воздуха или механическим перемешиванием.

Находим объем усреднителя:

Vобщ=Vз.выб+Vц.кол+Vапп , где

Vз.выб, Vц.кол, Vапп- соответственно объем, учитывающий возможность залпового выброса, объем, учитывающий циклические колебания работы аппарата и объем самого аппарата.

Vап=Q⋅τраб, где

Q – расход воды, м3/ч;

τраб- время работы аппарата, ч (принимаем τраб= 1–3 ч ).

Vз.выб=Q⋅τз.выбlnкПкП−1, где

Q – расход воды, м3/ч;

τз.выб- время залпового выброса, ч;

кП- коэффициент подавления залпового выброса

кП=Сmax−CсрСдоп−Сср, где

Сmax, Cср, Сдоп - максимальная, средняя и допустимая концентрации загрязняющего вещества соответственно, г/л.

Принимаем: Cдоп=2⋅Сср

Сmax=3⋅Сср

Определяем Vц.кол:

Vц.кол=0,16⋅кП⋅Q⋅τц.кол, где

Q – расход воды, м3/ч;

τц.кол- время циклических колебаний, ч (принимаем τц.кол=1−2 ч).

Определение площади поперечного сечения усреднителя:

F=Q⋅1000n⋅Uc⋅3600, где

Q – расход воды, м3/ч;

Uc- скорость движения воды вдоль усреднителя через поперечное сечение, мм/с (принимаем Uc=1 мм/с);

n - число секций (принимаем n = 1).

Ширина усреднителя B, м  равна:                  B=F/H, где

H – высота усреднителя (принимаем H = 3–5м ).

Длина усреднителя L, м равна:

L=VобщF.

Барботер – устройство, необходимое для перемешивания жидкости в усреднителе, путем подачи туда воздуха (барботажа). Его можно укладывать либо поперек усреднителя, либо пристеночно.

Определяем длину барботера lб при укладке поперёк усреднителя, м.

lб=HГ+Bу−2⋅b1−h1, где

HГ - геометрическая высота усреднителя, м;

HГ=1,2⋅H, где

H -  расчетная высота усреднителя, м;

Bу - ширина усреднителя;

b1 - расстояние барботера от стены усреднителя (принимаем b1=0,1 м);

h1 - расстояние барботера от дна усреднителя (принимаем h1=0,15 м)..

Число барбатеров Nб:                      Nб=L/l, где

L – длина усреднителя, м;

l – расстояние между барботерами (принимаем l = 3–7 м). .

Расчет удельного расхода воздуха qв-ха м3/м*ч:

qв-ха – расход воздуха, приходящийся на 1 м длины барботера в единицу времени.

Находим qв-ха из следующего выражения:

lmax≤2⋅0,5+2,8⋅Hmin⋅lg⋅1+qв−ха

qв−ха=10l2⋅0,5+2,8⋅Hmin−1, где

Hmin – минимальная глубина заполнения усреднителя;

Hmin=0,5⋅H.

.

Общий расход воздуха Qв-ха:

Qв−ха=qв−ха⋅l⋅Nб.

Вертикальный отстойник. Отстаивание применяют для осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей под действием силы тяжести.

Вертикальный отстойник представляет собой цилиндрический  резервуар с коническим днищем. Осаждение происходит в восходящем  потоке. Высота зоны осаждения 4 - 5м. Частицы движутся с водой вверх с определенной скоростью, а под действием силы тяжести вниз. Поэтому различные частицы будут занимать различное положение в отстойнике. Эффективность осаждения вертикальных отстойников ниже на 10 - 20%, чем в горизонтальных.

Находим критерий Архимеда  Ar:

Ar=dч⋅ρтв−ρж⋅ρж⋅gμ2, где

dч – диаметр частиц, м;

ρтв ,ρж - плотности взвешенных частиц и воды соответственно;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

μ - коэффициент динамической вязкости, Па⋅с.

.

При  Ar≤36        ωсв=dч2⋅ρтв−ρж⋅g18⋅μ, где

ωсв - скорость свободного осаждения, м/с.

.

Через критерий Рейнольдса  Re:

Re=0,056⋅Ar=0,056⋅0,047=0,0026.

Из формулы:        Re=ωсв⋅dч⋅ρжμж

выражаем              ωсв=Re⋅μжdч⋅ρж, м/с

Определение скорости стесненного осаждения частиц ωст, м/с:

ωст<ωсв

ωст=ωсв⋅E2⋅10−1,82⋅1−E, где

E – объемная доля жидкости в суспензии (E≥0,7)

E=1−x⋅ρсуспρтв, где

x - концентрация взвешенных частиц;

ρсусп - плотность суспензии, кг/м3.

ρсусп=1xρтв+1−xρж;

Определение количества количества сточных вод в кг/с

Gн=Q⋅ρсусп.

Площадь осаждения  твердых частиц F, м2:

F=A⋅Gн⋅1−xн/xсгρст.в⋅ωст, где

A – коэффициент, характеризующий запас сгустителя к воде (принимаем A = 1,33);

xн - начальное содержание взвешенных частиц в воде;

xсг - содержание твердых веществ в осадке сгустителя (принимаем xсг=40%=0,4);

ρст.в - плотность сточной воды;

ωст - скорость стесненного осаждения, м/с.

.

Выбираем типовой отстойник по величине площади осаждения F:

Коэффициент запаса Кз равен: Кз=Fпром−FFпром⋅100,%.

Биохимическая очистка сточных вод.

Введение. Метод биологической очистки получил широкое распространение для очистки бытовых и промышленных сточных вод химических производств. Этот метод основан на способности микроорганизмов использовать в качестве питательного субстрата многие органические соединения, содержащиеся  в сточных водах.

Использование биологического метода обусловлено его достоинствами: возможностью удалять из сточных вод разнообразные загрязняющие вещества простотой аппаратурного оформления; относительно невысокими эксплуатационными расходами. К недостаткам метода следует отнести большие капитальные затраты, необходимость строгого соблюдения технологического режима очистки, токсическое действие на микроорганизмы ряда органических и неорганических соединений, необходимость разбавления сточных вод в случае высокой концентрации примесей.

Процесс изъятия и потребления микроорганизмами органических примесей сточных вод состоит в основном из трех стадий: массопереноса органического вещества и кислорода из жидкости  к поверхности клетки; диффузии вещества и кислорода через полунепроницаемую мембрану клетки и метаболизма диффундированных веществ, сопровождающегося приростом биомассы, выделением энергии, диоксида углерода и т.д. Процессы переноса и сорбции органических веществ  микроорганизмами существенного значения в механизме биологической очистки сточных вод не имеют. Основная роль принадлежит процессам превращения вещества внутри клетки.

В результате этих превращений формируются биоценезы микроорганизмов, состав которых зависит от характера примесей сточных вод, исходного посевного материала и условий проведения процесса очистки сточных вод.

Биоценозом аэротенков является активный ил. Активный ил - это амфотерный коллоид, имеющий в интервале значений рН=4 - 9  отрицательный заряд. Поверхность колоний бактерий, образующих хлопья активного ила, достигает 100 м2  на 1 г сухого ила.

Активный ил представляет собой сложный комплекс микроорганизмов разных систематических групп (например, бактерий, простейших грибов,  личинок насекомых  и др.), между которыми складываются определенные взаимоотношения: симбиотические (обоюдополезные) или антагонистические (враждебные). Самая многочисленная группа микроорганизмов в активном иле -бактерии. Число их колеблется от 108  до 1012  клеток на 1г сухого ила. Из активного ила выделено более 100 штаммов бактерий.

Биоценозом биологических фильтров является биопленка. Биопленка представляет собой слизистые  обрастания на насадке биофильтров толщиной 1-3 мм и более. В биопленке биофильтров наблюдается больше разнообразных  представителей простейших, коловраток, червей. Главное действующее начала активного ила биопленки -бактерии.

Многие виды бактерий, участвующие в процессе очистки, могут в результате адаптации индуцировать новые специфические ферменты, что позволяет окислять ими большинство вновь производимых промышленностью органических веществ.

Основные параметры процесса биохимического окисления

Скорость биохимического окисления зависит от концентрации органических загрязнений и их способности окисляться в данном процессе. Скорость процесса биохимического окисления возрастает с увеличением концентрации субстрата и активного ила. В связи  с этим при глубокой очистке концентрированных сточных вод в реакторе полного смешения, где поддерживается низкая концентрация субстрата, нельзя обеспечить высоких скоростей окисления. Для повышения производительности процесс целесообразно делить на стадии. На первой стадии осуществляется очистка сточных вод  с поддержанием достаточно высоких концентраций субстрата, обеспечивающих высокую скорость биохимического окисления. На первой стадии возможно глубокое окисление оставшейся части органических веществ при меньших скоростях окисления.

Экcпериментально установлено, что некоторые органические вещества  не подвергаются биологической деструкции.

Наиболее простым экспериментальным  методом определения доступности веществ биодеструкции является определение биологического потребления кислорода (БПК). Если  БПК =0, то вещество относится к категории биологически неокисляемых.

В аэробных условиях скорость реакции окисления возрастает с увеличением концентрации субстрата. Типичный вид этой зависимости графически представлен на рис. 1.1

Рис. 1.1 Зависимость  скорости реакции окисления от концентрации субстрата (окисляемых веществ).

При малых концентрациях (область I)  скорость окисления практически линейно      зависит от концентрации субстрата и может быть описана уравнением вида:

V=VmaxS(Ks+S),                                               (1.1)

где KS - константа насыщения, численно равная скорости реакции в конце линейной области (значение KS определяются экспериментально); V-скорость  реакции, мгO2г⋅ч; Vmax- максимальная скорость реакции, мгO2г⋅ч; S- концентрация субстрата по БПК полн.

При более высоких концентрациях субстрата (область II) скорость реакции окисления обратно пропорциональна концентрации субстрата и может быть описана уравнения вида:

V=VmaxKsS),                                                  (1.2)

где Ks -константа насыщения субстратного ингибирования.

При биологической очистке сточных вод торможение скорости окисления органических веществ может быть вызвано самим субстратом (большой его концентрацией). Такое торможение носит название субстратного ингибирования. Причиной его появления является взаимодействие субстрата с промежуточными  продуктами окисления и образования неактивных комплексов.

Основные показатели биохимического окисления некоторых веществ приведены в табл.1 приложения 1.

Рис.1.2. Температурная зависимость активного ила.

Оптимальной температурой для аэробных процессов, происходящих в очистных сооружениях, считается 20-30 С.

Если температурный режим не соответствует оптимальному, то рост культуры и также скорость обменных процессов в клетке заметно ниже  максимальных значений (рис.1.2).

Наиболее неблагоприятное влияние на развитие культуры оказывает резкое изменение температуры. При аэробной очистке влияние температуры усугубляется еще вследствие изменения растворимости кислорода.

Влияние кислорода  на процесс биохимического окисления зависит от концентрации окисляемых веществ. С уменьшением концентрации субстрата влияние концентрации кислорода заметно снижается, поэтому максимальное повышение скорости биохимического окисления за счет увеличения концентрации растворенного кислорода возможно при неполной очистке концентрированных сточных вод либо на начальных стадиях многоступенчатых схем.

Одним из возможных путей интенсификации работы биологических очистных сооружений является повышение концентрации микроорганизмов. Скорость биохимического окисления прямопропорциональна концентрации сухого вещества микроорганизмов в воде в диапазоне 1-7 г/л. При дальнейшем увеличении концентрации микроорганизмов их активность существенно снижается, что может быть следствием: ухудшения массообмена, недостатка кислорода или угнетения их жизнедеятельности продуктами метаболизма.

Одним из методов  интенсификации процессов биохимического окисления является разделение процесса на стадии (ступени). На

процесс биохимического окисления влияет  pH воды. Бактерии лучше развиваются в нейтральной или слабощелочной среде. Для большинства грибов и дрожжей более благоприятна слабокислая среда. Оптимальный интервал pH работы биологических очистных сооружений составляет 6,5-7,5, но  сточную воду подавать  на очистные сооружения  можно с pH = 6,5-8,5, т.к. в процессе работы микроорганизмов образуются кислые продукты, снижающие рН.

Солесодержание сточных вод, поступающих на очистные сооружения, не должно превышать 5-6 г/л. Для нормального прохождения процесса биохимической очистки сточных вод  в воде должны присутствовать биогенные элементы (азот, фосфор). Их содержание зависит от БПК воды, поступающей на очистку:

C=5S0100,               C=S0100

гдеC- концентрация усвояемых соединений азота в пересчете на азот, мг/л; C- концентрация усвояемых соединений фосфора в пересчете на фосфор, мг/л; S0 – БПКполн. сточной воды, поступающей на очистку, мг О2/л.

Источником биогенных элементов являются бытовые сточные воды, удобрения или другие растворимые соли, содержащие азот или фосфор. Концентрация взвешенных веществ в сточных, поступающих на биологические очистные сооружения, не должна превышать 100 мг/л.

2.Расчет биологических фильтров

В последние годы заметно возрос интерес к биофильтрам в связи с разработкой их новых эффективных конструкций с пластмассовой загрузкой, с вращающимися биодисками, а также с применением различных биотенков. По сравнению с аэротенками биофильтры менее энергоемки, они рентабельны для обработки сравнительно небольших количеств сточных вод.

Биофильтр состоит из корпуса, водораспределительного, дренажного и воздухораспределительного устройства и блока

Рис.2.1. Принципиальная технологическая схема биофильтра: 1- реактивный ороситель;2 - подающий трубопровод: 3 - блок загрузки.

загрузки (рис.2.1) Проходя через загрузочный материал, загрязненная вода оставляет на нем нерастворенные примеси, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Загрязнения сорбируютя биопленкой, покрывающей поверхность загрузочного материала. Микроорганизмы, образующие биопленку, окисляют органические вещества, в результате чего увеличивается масса активной биопленки в теле фильтра. Омертвевшая и отработавшая биопленка смывается протекающей сточной водой и выносится из тела биофильтра.

Биопленка состоит, главным образом, из бактерий, простейших грибов, питающихся содержащимися  в сточных водах органическими веществами. В них также могут присутствовать иловые черви, личинки мух и другие микроорганизмы. В теплую погоду солнечный свет способствует росту водорослей на поверхности загрузки фильтра.

Биологический слой, хотя и очень тонкий, является анаэробным в своей внутренней части. Поэтому несмотря на то, что биологическое фильтрование называют аэробным процессом, оно по существу представляет собой смесь аэробного и анаэробного процессов.

По конструктивным особенностям загрузочного материала все существующие биофильтры можно разделить на два вида: с объемной загрузкой и плоскостной загрузкой. Биофильтры с объемной загрузкой делятся на следующие группы: капельные, имеющие крупность фракций загрузочного материала 20-30-мм, высоту слоя загрузки 1-2 м: башенные, имеющие крупность фракций загрузочного материала 40-60 мм и высоту слоя загрузки 8-16 м; высоконагружаемые с крупностью фракций загрузочного материала 60–80 мм и высотой слоя загрузки 2–4 м.

Капельные биофильтры можно рекомендовать при расходах вод до 1000 м3/сут; высоконагружаемые и башенные - при расходах до 30-50 тыс.  м3/сут: допускается применять высоконагружаемые фильтры и большой пропускной способности.

В качестве загрузочного материала в биофильтрах с объемной загрузкой используют щебень, гравий, шлак, керамзит, другие материалы плотностью 500-1500 кг/м3 и пористостью 40-50%. Биофильтры с плоской загрузкой разделяют на группы по типу загрузки: жесткая засыпная  в виде  колец, обрезков труб и других элементов, могут быть использованы керамические, пластмассовые и металлические засыпные элементы плотностью 100-500 кг/м3 при высоте слоя 1-6 м; жесткая блочная в виде решеток или блоков, собранных из чередующихся плоских и гофрированных листов, могут мыть использованы различные виды пластмасс плотностью 40-100 кг/м3 при высоте слоя 2-16 м, а также асбестоцементные листы плотностью 200-250 кг/м3

при высоте слоя 2-6 м; мягкая металлическая сетка, пластмассовые пленки или синтетические ткани, мягкая металлическая сетка, пластмассовые пленки или синтетические ткани, которые крепят на специальных каркасах или укладывают в виде рулонов, такая загрузка имеет плотность 5-60 кг/м3 при высоте слоя 3-8 м.

В капельном биофильтре сточная вода подается в виде капель или струй. Естественно, вентиляция воздуха происходит через открытую поверхность биофильтра и дренаж.

Особенностью высоконагружаемых биофильтров является более высокая, чем в капельных, окислительная мощность, что обусловлено незаиляемостью таких фильтров и лучшим обменом воздуха. Дости гается это благодаря применению крупного загрузочного материала и повышению гидравлической нагрузки. Проектируются они круглыми и прямоугольными в плане со сплошными стенками и двойным дном: верхним - в виде колосниковой решетки и нижним - сплошным. Воздух в междонное пространство нагнетается вентиляторами. Вся поверхность биофильтра непрерывно орошается водой.

Высоконагружаемые биофильтры могут обеспечивать любую заданную степень очистки сточных вод, поэтому применяются как для частичной, так и для полной их очистки.

Определенный интерес представляют конструкции закрытых биофильтров с верхней подачей воздуха, в результате чего  в верхней части биофильтра происходит интенсивное окисление органических веществ.

Практика эксплуатации показывает, что причиной неудовлетворительной работы биофильтров может быть: перегрузка по расходу сточных вод и особенно по концентрации органических загрязнений и взвешенных веществ; выключение биофильтра на длительные сроки (более суток); недостаточное количество подаваемого воздуха; дефицит биогенных элементов в сточных водах; малая гидравлическая нагрузка, вызывающая скопление биопленки в теле биофильтра; высокая гидравлическая нагрузка, приводящая к чрезмерному выносу биопленки; наличие в сточных водах токсичных компонентов, жиров, масел и т.п. в концентрациях, превышающих допустимые; засорение или замерзание оросителей и др.

2.1. Методика расчета

Применяемые расчетные формулы для проектирования биофильтром можно условно разделить на две группы. Первую группу составляют формулы, описывающие корреляционную взаимосвязь различных параметров, влияющих на процесс очистки, но не отражающих механизм этого процесса, а в другую группу -формулы, основанные на представлениях о кинетике реакций окисления.

Качество очищенной воды для практических целей оценивают обычно по показателю БПКполн. (за 30 дней), а в расчетах полное окисление воды производится до БПКполн.= 15 мг О2/л.

Метод расчета биофильтров основан на определении окислительной мощности (ОМ) в граммах кислорода в сутки, которая может быть получена с 1 м3 загрузочного материала для снижения БПКполн сточной жидкости до  15 мг О2/л :

ìÌ=(S0−S)V1,                                            (2.1)

где ìÌ- окислительная мощность, г БПК/(м3/сут ) (табл.2, приложение1); V1- объем загрузочного материала, необходимый для очистки 1 м3/сут сточной воды, м3; S0- БПКполн поступающих на очистку сточных вод, г О2/м3; S- БПКполн выходящих сточных после очистных сооружений, г О2/м3 .

Зная суточное количество сточных вод Q  и окислительную мощность  ОМ, можно определить  общий объем загрузочного материала

V=Q(S0−S)ìÌ,                                              (2.2)

гдеQ- расход сточных вод, м3/сут.

Задаваясь предварительно высотой фильтра, определяют площадь биофильтра

F=VH,                                                       (2.3)

где F- площадь фильтра, м2 ; H- высота фильтра, м.

Типовые диаметры биофильтров: 6,12,18,24 и 30 м. Величина БПКполн сточных вод, поступающих на биофильтры, не должно превышать  220 г О2/м3 для капельных биофильтров  и 300 г О2/м3  для высоконагружаемых биофильтров.

При значениях S0  выше допустимых необходимо предусмотреть рециркуляцию воды, коэффициент которой определяется по формуле

R=(S0−S)(S−S),                                        (2.4)

где R-коэффициент рециркуляции; S- БПКполн циркулирующей смеси г О2/м3, определяемая по формуле

Sc=æS,                                                  (2,5)

где æ- температурная константа потребления кислорода (для 8-10С равная 4,4). Для других температур æопределяют из уравнения

æ=0117Ò(í3)æ10,                                                (2.6)

где æ10=4,4; Ò- температура воды, С; í- высота биофильтра, м.

Зная коэффициент рециркуляции R, определяют объем рециркулирующей воды QR:

QR=QR,                                                      (2.7)

гдеQ- количество поступающей на очистку воды, м3/сут.

Необходимое количество воздуха для аэрации биофильтра определяется по формулам

B0=S021         (2.8),                        B=B0(Q+QR),          (2.9)

где B0-удельный расход воздуха м3/м3 жидкости; B- расход воздуха в сутки, м3 /сут.

Высоконагружаемые биофильтры, как правило, устраиваются одноступенчатыми. Рабочая высота принимается от 2 до 4 м. Повышению эффективности работы высоконагружаемых биофильтров малой высоты способствует  рециркуляция, которая компенсирует недостаток высоты загрузки. Обычно, чем больше загрязнения воды и хуже климатические условия, тем выше принимается кратность рециркуляции. Гидравлическая нагрузка биофильтров приведена в табл.2.1.

Таблица 2.1

Гидравлическая нагрузка биофильтров

|  | Биофильтр |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | капельный | высоко-нагружаемый |
| Гидравлическая нагрузка, м3 (м3 сут) | 2-5 | 10-30 |

для высоконагружаемого фильтра выбирается гидравлическая нагрузка и уточняется площадь биофильтра

F=(Q+QR)q.                                                    (2.10)

Гидравлическая нагрузка биофильтра может быть рассчитана на основании нагрузки в граммах БПК на 1 м2 в сутки  N :

q=NS.                                                       (2.11)

Для высоконагружаемых биофильтров N обычно равна 1700-3000 г БПК/(м2  сут.).

эффективность работы биофильтра по очистке сточных вод определяется по формуле, %,

E=S0−SS0100.    (2.12)

2.2 Пример расчета

Сточные воды в количестве 1200 м3/сут, содержащие фенола 50 мг/л, нефтепродуктов 30 мг/л, ацетона 100 мг/л и метанола 60 мг/л должны быть подвергнуты полной биологической очистке на биофильтре. Вода имеет температуру 18С.

Задание: Выбрать тип биофильтра, определить его площадь и диаметр, рассчитать расход воздуха и эффективность работы биофильтра.

Расчет:

1. В связи с тем, что расход воды более 1000 м3/сут, для ее очистки следует принять высоконагружаемый биофильтр.

2. Определяем БПК воды,  используя данные табл. 1,2 приложения 1.

БПК фенола                                                    50 .1,18 =59;

БПК нефтепродуктов                                     30 .4=120;

БПК ацетона                                                   100.1,62=162;

БПК метанола                                                 60,1.02=61,2;

Общее БПК воды= 402,2 мг О2/л или г О2/м3

3. В связи с тем, что БПК полн воды превышает 300 г О2/м3, биофильтр должен работать с рециркуляцией.

4. Полная биологическая очистка воды предполагает очистку воды до БПК полн= 15 г О2/м3 (S).

5. Расход воды Qвсего на 200 м3/сут превышает допустимый расход на капельные биофильтры, поэтому принимаем высоту биофильтра Н=2 м и минимальную ОМ, равную 1000г БПК/(м3.сут) (см табл. 2 приложения 1).

6. Определяем общий объем загрузочного материала

V=(S0−S)QOM=(402,2−15)12001000=464,64“3

7.определяем площадь фильтра без учета рециркуляции

F=VH=464,642=232,33

8. При этом диаметр биофильтра должен быть:

D=4Fπ=4.232,33,14=295=17“

Уточняем параметры биофильтра с учетом циркуляции.

9. Определяем количество рециркулирующей воды. Коэффициент рециркуляции определяем по формуле

R=S0−ScS−S;                      SÌ=æ18S;

K18=0.117.18.(23)4.4=6.17

SÌ=6,17.15=92,5= г О2/м3

R= 402.2−92.592,5−15=309,777,5=3,99

QR=QR=4788 м3/сут

10. Гидравлическая нагрузка высоконагружаемых биофильтров -в интервале 10-30 м3/см2.сут). Принимаем гидравлическую нагрузку, равной 20 м3/см2.сут), и рассчитываем необходимую площадь биофильтра с учетом рециркуляции;

F=Q+QRq=1200+478820=299,4 м2 ;

D=4Fπ=4.299,43,14=38119,52м - есть типовой биофильтр с диаметром 20 м.

11. Удельный расход воздуха

B0=S021=402.221=19,15  м3/м3

12. Общий расход воздуха в сутки

B=B0(Q+QR)=19,15⋅5988=117065,4 м3/сут.

13. Эффективность работы биофильтра

E=402,2−15402,2100=96,27%

2.3 Вопросы для самопроверки

1. Что представляет собой биопленка ?

2. Что используется в качестве загрузочных материалов  в теле биофильтра ?

3. Как устроен капельный биофильтр ?

4.Что такое окислительная мощность биофильтра ?

6. Если БПК полн  сточных вод не превышает 200 мг О2/л и расход воды составляет 900 м3/сут, какой тип биофильтра можно рекомендовать для их очистки?

7. В каком случае применяется рециркуляция сточной воды при очистке на биофильтрах ?

8. Как определить количество воздуха, необходимое для аэрации биофильтра ?

9. Каково предельное солесодержание сточных вод, поступающих на биологическую очистку?

3. Расчет аэротенков

Аэротенки представляют собой открытые аппараты (железобетонные или металлические), снабженные специальным оборудованием для подачи воздуха и поддержания активного ила во взвешенном состоянии. Современные аэротенки- гибкие  в технологическом отношении сооружения, они успешно применяются для полной и частичной очистки  многих видов производственных сточных вод в широком диапазоне концентраций загрязнений и расходов сточных вод.

Аэротенки можно классифицировать по следующим основным признакам:

- по гидравлическому режиму (аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэротенки промежуточного типа) (рис. 3.1);

-по способу регенерации активного ила ( с отдельно стоящими регенераторами и совмещенные);

- по нагрузкам на активный ил (высоконагружаемые, обычные и низконагружаемые);

- по количеству ступеней очистки (одно-, двух-, и многоступенчатые);

- по режиму ввода сточной жидкости (проточные и контактные с переменным рабочим уровнем);

-по конструктивным признакам (прямоугольные, круглые, комбинированные, противоточные, шахтные, фильтротенки, флототенки и др.);

-по типу систем аэрации ( с пневматическими, механическими, гидродинамическими и пневмомеханическими аэраторами).

Рис.3.1. Схемы работы аэротенков: а - с сосредоточенным поступлением стоков, 1 - аэротенки, 2 - отстойники; б - с сосредоточенным поступлением стоков и аэрацией возвратного ила, 1 - аэротенки, 2 - регенераторы, 3 - отстойники; в - с рассредоточенным впуском и выпуском смеси сточной воды и активного ила, 1 - аэротенк-смеситель, 2- отстойник

Аэротенки-вытеснители представляют собой коридорные сооружения, в которых сточные воды проходят последовательную очистку без полного смешения  со всем объемом жидкости в резервуаре . В аэротенках данного типа глубина очистки сточных вод является функцией расстояния, пройденного жидкостью от точки впуска. Однако такой режим практически осуществим только при соотношении общей длины коридора аэротенка к ширине более 30-40.

Гидродинамический режим движения в аэротенке наиболее полно приближается к режиму полного вытеснения в резервуаре, разделенном перегородками на шесть-восемь последовательно соединенных секций.

Особенностью аэротенка-вытеснителя является то, что микроорганизмы активного ила в процессе очистки сточной жидкости находятся в разных физиологических стадиях своего развития. На начальной стадии процесса наблюдается избыток питательных веществ, на конечной стадии -их недостаток. В связи с этим кислород воздуха подается в большом количестве в начале аэротенка с постепенным снижением его к концу.

С учетом неравномерности поступления загрязнений со сточными водами задача распределения воздуха по длине аэротенка-вытеснителя в соответствии со скоростями потребления кислорода активным илом становится трудно осуществимой.

При залповом поступлении токсичных для активного ила компонентов сточных вод, что характерно для многих производственных стоков, применение аэротенков -вытеснителей нецелесообразно. В этом случае нарушается работа биоценоза активного ила;  он теряет свою активность, вспухает и выносится из вторичных отстойников.

Аэротенки-смесители представляют собой сооружения, в которых поступающие сточные воды и активный ил почти мгновенно перемешиваются со всей массой иловой смеси резервуара. В этом сооружении обеспечивается равномерное распределение органических  загрязнений и растворенного кислорода. Конструктивной особенностью аэротенка-смесителя является рассредоточенный впуск и выпуск смеси сточных вод и активного ила (рис. 3.1). Благодаря этому во всех точках объема аэротенка  устанавливается одинаковая концентрация органических веществ. Большое разбавление поступающих сточных вод очищенной водой,  содержащейся в аэротенке, позволяет подавать  в него сточную воду с относительно высокой концентрацией загрязнений.

К недостаткам аэротенков-смесителей следует отнести более сложную систему впуска и выпуска жидкости, а также  сравнительно низкую среднюю удельную скорость окисления, поскольку концентрация загрязнений в иловой смеси находится на уровне значений, предъявляемых к очищенной воде, что соответственно снижает окислительную мощность  этих сооружений по сравнению с аэротенками-вытеснителями.

В аэротенках с рассредоточенным впуском сточной жидкости (при сосредоточенной подаче активного ила) концентрация активного ила на входе равна его содержанию  в возвратном иле и постепенно уменьшается по мере приближения к выходу из сооружения. Средняя концентрация активного ила  в сооружении несколько повышена. Остаточные загрязнения в очищенной жидкости снижаются к концу сооружения. Распределение загрязнений в таких аэротенках неравномерно, так же как и в аэротенках-вытеснителях , поэтому этим сооружениям присущи и те же недостатки.

Рис.3.2. Распределение нагрузки на ил в аэротенках разных типов: 1-вытеснители; 2- смесители; 3-с рассредоточенной подачей воды и ила.

Аэротенки, совмещенные с регенераторами активного  ила,  обладают существенным недостатком, который проявляется в том, что за счет продольного перемешивания доза ила в регенераторе снижается по сравнению с концентрацией возвратного ила из вторичных отстойников. Для устранения этого недостатка целесообразно отделять регенератор от аэротенка перегородкой с перепускным отверствием.

В аэротенках с разными структурами потоков существенно различны и условия развития популяций микроорганизмов. В аэротенках-вытеснителях нагрузка на ил и скорость потребления кислорода максимальны в начале сооружения и минимальны в конце (рис.3.2). В аэротенках-смесителях нагрузка на ил постоянна во всем объеме сооружения. При рассредоточенной подаче сточной жидкости полная нагрузка  по загрязнениям достигает максимума к концу сооружения, но степень очистки воды может быть очень высокой.

В отечественной практике преимущественно применяют аэротенки с пневматической аэрацией. Применение аэротенков с механической аэрацией, импеллерными и центробежными  аэраторами экономически целесообразно при производительности очистной станции, не превышающей 6000 м3/сут.

3.1 Методика расчета

При расчете аэротенков всех систем необходимо учитывать факторы, оказывающие влияние на скорость процесса: дозу ила, концентрацию загрязнений в исходной и очищенной воде, концентрацию растворенного кислорода, а также скорость окисления загрязнений и активность микроорганизмов ила. Кроме того, следует оценивать гидродинамическую структуру потоков в сооружениях.

БПКполн сточных вод, поступающих на очистку в аэротенках, не должно превышать 1000-1200 мг О2/л для двухступенчатой системы и 500 мг О2/л - для одноступенчатой.

Сначала ориентировочно определяют продолжительность аэрации смеси сточных вод и циркулирующего ила tа , ч:

ta=S0−Sαýð(1−À)r,                                                      (3.1)

где А - зольность ила в долях единицы, принимается 0,3; S0- БПКполн  поступающей в аэротенк воды, мг О2/л; S- БПКполн  очищенной воды =15 мг О2/л; αýð- доза ила (в аэротенках-смесителях без регенерации - 3 г/л; с регенерацией - 2-4,5 г/л), r -скорость окисления загрязнений (см. табл.1 приложения 2) мг БПК/г ч.

Степень циркуляции активного ила R  в аэротенках рассчитываются по формуле

R=αýð1000J−αýð,                                             (3.2)

где J-иловый индекс (табл. 2  приложение 2), см3/г.

Иловый индекс оценивает способность ила к оседанию и представляет собой объем активного ила после отстаивания в течение 30 мин. иловой смеси объемом 100 мл, отнесенный к 1 г сухого вещества  ила. При нормальном состоянии активного ила его иловый индекс имеет величину 60-150мг/л.  Для определенного илового индекса необходимо знать нагрузку на 1 г бесзольного вещества ила в сутки

æ=24(S0−S)αýð(1−À)tf                                                 (3.3)

Дозу ила, поступающего в регенератор из вторичного отстойника αð, г/л, находят по уравнению

αð=(12R+1)αýð                                           (3.4)

Необходимо знать объем циркулирующего активного ила Uм3 :

U=QαýðRαð,                                                    (3.5)

где Q- расход сточных вод, м3/ч.

БПКполн сточных вод с иловой смесью а аэротенке S, мг О2/л, устанавливают по формуле

Scv=S0Q+SQQ+U                                                  (3.6)

Продолжительность пребывания сточных вод в собственно аэротенке ta, ч:

ta=2,50,5lgSS                                                    (3.7)

Продолжительность окисления снятых загрязнений t0, ч:

t0=S0−SRααð(1−À)r                                         (3.8)

Продолжительность регенерации циркулирующего ила  tð, ч, определяется из равенства:

tð=t0−ta.                                                      (3.9)

Объем собственно аэротенка  Va, м3

Va=ta(Q+U)                                              (3.10)

Объем регенератора V, м3 :

V=Va+Vð                                                         (3.12)

Прирост ила (Пр), мг/л, в аэротенках всех типов определяется по формуле

ïð=0,8å+0,3S0,                                          (3,13)

где å- количество взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/л.

Удельный расход воздуха å0,м3/м3 , при очистке сточных вод в аэротенке

B0=n(S0−S)K1K2n1n2(Sp−C)                                      (3.14)

где n-удельный расход кислорода на 1мг БПК (принимается для полной очистки  -1,1 мг/мг ; для неполной очистки -0,9мг/мг); K1-коэффициент, учитывающий тип аэратора (принимается равным 0,75 для среднепузырчатой и низконапорной аэрации, для мелкопузырчатой аэрации -1,34 -2,3); K2- коэффициент, зависящий от глубины погружения аэратора (определяется по табл. 3 приложения 2); n1=1+0,002 (Тср -20) - коэффициент, учитывающий среднемесячную температуру сточных вод; Тср среднемесячная температура сточной воды за летний период; n2-коэффициент, учитывающий отношение скорости переноса кислорода в иловой смеси к скорости переноса кислорода в иловой смеси к скорости переноса его в чистой воде ( принимается равным 0,7).

Растворимость кислорода воздуха в воде Cp, мг/л;

Cp(1+H21)C                                                     (3.15)

где C - растворимость кислорода  воздуха в воде в зависимости от температуры и давления (определяется  по таб. 4 приложения 2); С - концентрация кислорода в аэротенке - 2 мг/л; Н - рабочая глубина аэротенка (табл. 7,8 приложения 2), м.

Использование кислорода при аэрации определяется по формуле

N=4,34dH                                                          (3.16)

где d- дефицит кислорода (табл. 5, приложения2), доли единицы.

Гидравлическая нагрузка аэротенка q, м3/(м2 ч):

q=QF                                                     (3.17)

где F- площадь аэротенка, F=VH, м2 .

Средняя скорость биохимического окисления органического вещества в стоках v,мг/(л ч):

v=Wx,                                                     (3.18)

где W- удельная скорость биохимического окисления органического вещества, отнесенная к 1 кг сухого беззольного активного ила в аэротенке (табл. 9 приложения2), мг/г ч; x - концентрация активного ила в иловой смеси, г/л.

x=SJαper                                                       (3.19)

м - нагрузка (количество загрязнений) на 1 г активного ила (табл. 6 приложения 2), г; J- иловый индекс (принимается равным 50-100).

Содержание биогенных элементов (N и P) рассчитывается по формулам:

Ca=S0100   (3.20);                                        C=S0100   (3.21)

где Ca и CÔ концентрация соответственно соединений азота и фосфора в пересчете на азот и фосфор, мг/л.

Расчет необходимого количества солей, содержащих биогенные элементы, производится по уравнениям, г/ч:

при введении азотсодержащих веществ

Ì=(ÕQ)(14n)                                    (3.22)

при введении фосфорсодержащих веществ

Ì=(ÕQ)(31n)                                (3.23)

где C и CÔ - необходимое количество азота и фосфора, г/м3; Xaи X- молекулярные массы азотсодержащих и фосфорсодержащих  веществ; naи n- количество атомов азота и фосфора в молекулах применяемых веществ.

3.2. Пример расчета

Сточные воды нефтехимического производства в количестве

500 м3/сутки, содержащие взвешенные вещества  в количестве 100 мг/л и имеющие БПКполн 450 мг/л, направляются на биологические очистные сооружения для полной очистки. Среднемесячная температура воды в летнее время -24С.

Задание. Определить время аэрации, размеры аэротенка-смесителя и регенератора ила, гидравлическую нагрузку  и скорость биохимического окисления органических  веществ стоков.

Решение.

1. Ориентировочная продолжительность аэрации сточных вод циркулирующего ила

ta=450−153(1−0,3)24=9 ч.

2. Степень рециркуляции активного ила

R=31000J−3=31000160−3=0,47

Для  определения илового индекса определяем нагрузку на 1 г беззольного вещества ила в сутки K=24(450−15)3(1−0,3)9=552,4 мг/(г. сут)

3. Доза ила, поступающего в регенератор,

αper=(12∗0.47+1)3=6,19г/л

4. Обьем циркулирующего ила

U=50024∗3∗0,476,19=4,74 м3/ч.

5. БПКполн сточных вод с иловой смесью в аэротенкеScm

S=450∗20,8+15∗20,820,8+4,74=378,7мг О2/л

6. Продолжительность пребывания сточных вод в собственно аэротенке

ta=2,.530,5lg378,715=2,51,73∗1,4021=2,024ч.

7. Продолжительность окисления снятых загрязнений

t0=450−150,47∗6,19(1−0,3)∗23=9,29ч.

8. Продолжительность регенерации циркулирующего ила

tp=9,29−2,02=7,27ч.

9. Обьем  аэротенка           Va=2,02(20,8+4,74)=51,59м3

10. Обьем регенератора Vp=7,27∗4,74=34,46м3

11. Общий обьем аэротенка с регенератором V=51,59+34,46=86 м3

12. Прирост активного ила           ïð=0,8∗100+0,3∗450=215 мг/л

13. Удельный расход воздуха:

B0=1,1∗9∗(450−15)1,34∗2,08∗1,08∗0,79∗(9,51−2)=30,24м3/м3;

n1=1+0,02(24−20)=1,08   (Н=3 м)

Cp=(1+321)∗8,33=9,51мг/л.

14. Гидравлическая нагрузка:

F=Ví=863=28,6 м2 (площадь аэротенка)

q=20,828,6=0,73м3/(м2*ч)=17,5 м3/(м2*ч)

15. Средняя скорость биохимического окисления органического вещества:

w=10∗1,250=12,50 мг/л*ч;

=378,771∗0,65∗6,19=1,25 концентрация активного ила).

3.3. Вопросы для самопроверки

1. Что собой представляет активный ил

2. На какие типы делятся аэротенки по гидродинамическому режиму работы

3. Для чего проводится регенерация активного ила

4. От каких параметров зависит скорость биохимического окисленияорганических веществ, содержащихся в сточных водах

5.Зачем необходимо вводить биогенные элементы в сточную воду, направляемую на биологические очистные  сооружения

6. Какова концентрация активного ила в очищаемой сточной воде

7. Что такое избыточный активный ил и как он утилизируется  или обезвреживается 

8. Классификация аэротенков по нагрузкам на ил и другим признакам.

9. Какое значение БПКполн характерно для очищенной сточной воды.

10. Какие основные параметры определяют при расчёте аэротенков?

Список литературы

1. СНип 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1985.

2. Справочник по очистке природных и сточных вод / Л. Пааль и др. – М.: Высш. шк., 1994. – 326 с.

3. Справочное пособие к СНИП / Проектирование сооружений для очистки сточных вод. – М.: Стройиздат, 1990. – 192 с.

4. Яковлева С.В., Скирдов И.В. и др. биологическая очистка производственных сточных вод. - М.:стройиздат, 1985. 208с.

5. Ласков Ю.М., Воронов .В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационых сооружений.-М.: Стройиздат, 1987. 256 с.

6. Хаммер М. Технология обработки природных и сточных вод.- М.: Стройиздат, 1979. 400 с.

7. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. - Л.: Химия, 1977.464 с.

8. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды/Л.А. Кульский, И.Т. Гороновский, А.М. Кочановский, М.А.Шевченко. Т.2.-киев: Наук. Думка, 198. С.1090-1101.

Приложение 1

Таблица 1

Основные показатели биохимического окисления веществ

| Субстраты | Химическое потребление кислорода (ХПК), г О2/г | Биохимическое потребление кислорода (БПК), г О2/г | БПК, % ХПК | V max, мг О2 г ч | KS , мг БПК л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол Пропанол Гидрохинон Глицерин Фенол Толуол Ацетон Нефтепродукты (керосин) | 1,56 2,3 1,86 1,2 2,48 1,87 2,17 4 | 1,02 1,68 0,15 1,01 1,18 1,11 1,62 2,1 | 68 70 8 84 46 58,8 77,4 52 | 830 200 42 - - - - - | 1,67 143 0,78 - - - - - |

Таблица 2

Окислительная мощность биофильтров

|  | Биофильтр |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | капельный | высоконагруженный |
| ОМ, г БПК/(м3 сут) | 100-400 | 500-1500 |

Таблица 3

Значение константы насыщения для разных биологических фильтров

|  | Биофильтр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | капельный | высоконагружаемый | с пластмассовой загрузкой |
| КS мг БПК/л | 0,8 | 0,434 | 333 |

Приложение   2

Таблица 1

Средняя скорость окисления сточных вод

| БПК полн сточной воды, поступающей на аэротенк, | Средняя скорость окисления мл г БПК полн на 1 г беззольного вещества ила в 1 ч в зависимости от БПК полн, мг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг/л | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 и более |
| аэр 1,8 г/л |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 20 | 22 | 24 | 27 | 35 | 47 |
| 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 42 | 57 |
| аэр 1,8 г/л |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 18 | 21 | 23 | 26 | 33 | 45 |
| 200 | 20 | 23 | 26 | 29 | 37 | 50 |
| 300 | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 | 60 |
| 400 | 23 | 28 | 33 | 38 | 53 | 73 |
| 500 и более | 24 | 29 | 35 | 41 | 58 | 82 |

Таблица 2

Значение илового индекса

| Сточные воды | J, см3 , при нагрузке на ил Кил, мг/(г сут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Производств: | 130 | 100 | 70 | 80 | 95 | 130 |
| нефтеперерабатывающих заводов | - | 120 | 70 | 80 | 120 | 160 |
| химических комбинатов | - | 90 | 60 | 75 | 90 | 120 |
| заводов атомной промышленности | - | 90 | 65 | 75 | 90 | 120 |
| целлюлозно-бумажных комбинатов | - | 220 | 150 | 170 | 200 | 220 |

Таблица 3

Коэффициент К2

| Н, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 0,4 | 0,46 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2,08 | 2,52 | 2,92 | 3,3 |

Таблица 4

Растворимость в чистой воде при давлении 0,1 Мпа

| Температура,С | Ст, мг/л | Температура,С | Ст, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12,79 | 20 | 9,02 |
| 10 | 11,27 | 22 | 8,67 |
| 12 | 10,75 | 24 | 8,33 |
| 14 | 10,26 | 26 | 8,02 |
| 16 | 9,82 | 28 | 7,72 |
| 18 | 9,4 |  |  |

Таблица 5

Дефицит кислорода d

| Показатель | Снижение БПК, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| d, доли единицы | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

Таблица 6

Нагрузка на 1 кг активного ила m

| Показатель | Снижение БПК, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| m, г | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,65 |

Таблица 7

Основные параметры аэротенков-смесителей

| Ширина коридора, м | Рабочая глубина аэротенка, м | Число коридоров | Рабочий объем секций, м3 | Длина секций,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,2 | 2 | 170 260 | 24 36 |
| 4 | 4,5 | 2 | 864 1296 | 24 36 |
| 6 | 5 | 3 | 3780 5400 7560 | 42 60 83 |

Таблица 8

Основные параметры типовых аэротенков-вытеснителей

| Ширина коридора, м | Рабочая глубина аэротенка, м | Число коридоров | Рабочий объем одной секции, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36-42 | 48-54 | 60-66 |
| 4,5 | 3,2 | 2 3 4 | 1040-1213 1560-1820 2070-2416 | 1386-1559 2080-2340 2762-3108 | 1732 2600 3494-3800 |
|  | 4,4 | 2 3 4 | 1420-1658 2140-2496 2850-3325 | 1896-2134 2852-3208 3800-4275 | 2372 3564 4750-5225 |
| 6 | 4,4 | 2 3 4 | - - - | 2530-2847 3800-4275 5700 | 3154-3471 4750-5225 5334-6968 |
|  | 5 | 2 3 4 | - - - | 2880-3240 4320-4860 6500 | 3600-3960 5400-5940 7220-7940 |
| 9 | 4,4 | 2 3 4 | - - - | - - - | - - - |
|  | 5 | 2 3 4 | - - - | - - - | - - - |

Таблица 9

Значение удельной скорости биохимического окисления Кн

| Сточные воды | Скорость окисления, мг/(г ч) | Сточные воды | Скорость окисления, мг/(г ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые | 20,0 | Производство волокна лавсан | 36,0 |
| Общий сток: нефтеперрабаты-вающих заводов | 10,0 | Фенольные | 16,0 |
| химических производств, содержащих менатол, бутанол, ацетальдегид | 10,0 | Производство каучука: изопренового | 12,0 |
|  |  | дивинилстирольного | 7,0 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение...................................................................................................

Механическая очистка сточных вод…………………………………

Основные параметры процесса биохимического окисления.......

Расчет биологических фильтров......................................................

Расчет аэротенков...............................................................................

Список литературы...................................................................................

Приложение 1.............................................................................................

Приложение 2............................................................................................